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Приложение 
Технические требования для включения в задание на проектирование ИРИС-МИ-120


	№ п.п.
	Наименование параметра
	Требуемое значение
параметра
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1. 
	Основные параметры

	1.1 
	Количество аналоговых входов:
-Токовые входы, шт
-Входы по напряжению, шт
	
3
3
	

	1.2 
	Номинальный переменный ток Iном, (программный выбор), А
	1/5 (программный выбор)
	

	1.3 
	Диапазон измерений токов, А:
-1 А
-5 А
	
0,01 - 2,1
0,05 - 10,5
	

	1.4 
	Термическая стойкость всех цепей тока защиты, не более, А:
- длительно
- в течение 10 с
- в течение 1 с
	

30
100
200
	

	1.5 
	Потребляемая мощность цепей переменного тока, ВА на вход
	не более 0,01
	

	1.6 
	Номинальное напряжение Uлном, В
	100 / 400 (программный выбор)
	

	1.7 
	Нормируемый диапазон измерений напряжения, В
	5-600
	

	1.8 
	Предел контролируемых значений линейных напряжений, В
	1000
	

	1.9 
	Допустимое напряжение, В
-длительно
-в течении 1 с
	
625
2000
	

	1.10 
	Измерение частоты, Гц
	45..65
	

	1.11 
	Дискретные входы базового блока, шт
	1
	

	1.12 
	Дискретный выходы базового блока, шт
	1
	

	1.13 
	Дискретные входы дополнительных модулей (рюкзаков), шт
	до 14
	

	1.14 
	Дискретные выходы дополнительных модулей (рюкзаков), шт
	до 3
	

	1.15 
	Диапазон коммутируемых напряжений переменного и постоянного тока, В
	10-265
	

	1.16 
	Коммутируемый переменный ток (действие замыкание/размыкание), А, не более
	8
	

	1.17 
	Коммутируемый постоянный ток (действие на размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,02 с, А, не более
	0,3
	

	1.18 
	Коммутируемый постоянный ток (действие на замыкание), А, не более
	8
	

	1.19 
	Количество программируемых аналоговых выходов 0…20 мА дополнительных модулей (рюкзаков), шт
	до 3
	

	2. 
	Напряжение оперативного питания прибора должно удовлетворять следующим параметрам:

	2.1 
	Номинальное напряжение оперативного тока (переменного, постоянного, выпрямленного) Uпит, В
	220 / 24
	

	2.2 
	Род тока
	постоянный, переменный, выпрямленный
	

	2.3 
	Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с номинальной частотой 50(60) Гц
при Uпит = 220 В 
	80 - 264
	

	2.4 
	Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В 
при Uпит = 220 В
	115 - 370
	

	2.5 
	Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В 
при Uпит = 110 В
	85 - 150
	

	2.6 
	Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с номинальной частотой 50(60) Гц
при Uпит = 110 В
	70 - 150
	

	2.7 
	Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В 
при Uпит = 24 В
	12 - 36
	

	2.8 
	Мощность потребления от цепи питания, без модулей, Вт, не более
	4,5
	

	2.9 
	Мощность потребления от цепи питания, максимальная комплектация модулей, Вт, не более
	25
	

	3. 
	Функционал базового блока:
	

	3.1 
	Класс точности
	0,2
	

	3.2 
	Наличие RS-485, шт
	1
	

	3.3 
	Наличие Bluetooth 4.2, шт
	1
	

	3.4 
	Протоколы связи
	Modbus-RTU, МЭК 60870-5-101-2006,  Modbus-TCP,  МЭК 60870-5-104-2004, МЭК 61850-8-1 MMS
	

	3.5 
	Протоколы резервирования для 2 Ethernett 
	RSTP, PRP, HSR
	

	3.6 
	Функция осциллографирования
	да
	

	3.7 
	Формат осциллограмм
	Comtrade 2013
	

	3.8 
	Программируемые пользовательские экраны
	есть
	

	3.9 
	Конфигурирование через мобильное ПО
	да
	

	3.10 
	Поддержка дополнительных модулей (рюкзаков)
	да
	

	3.11 
	Журнал технического учета электроэнергии 
	есть
	

	3.12 
	Регистрация максимальных значений
	есть
	

	4. 
	Конструктивное исполнение

	4.1 
	Габаритные размеры, мм, не более ШхВхГ
	120х120х75
	

	4.2 
	Масса основного блока, кг, не более
	0,5
	

	4.3 
	Степень защиты лицевой панели в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже
	IP56
	

	4.4 
	Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254- 2015 / IEC 529-89, не ниже
	IP40
	

	5. 
	Климатические условия

	5.1 
	Диапазон рабочих температур, С	
	-40..+75
	

	5.2 
	Влажность при +25 0С, %, не более
	98
	

	5.3 
	Атмосферное давление, мм. рт. ст.
	550 – 800
	

	5.4 
	Высота над уровнем моря, м, не более
	2000
	

	6. 
	Срок службы и хранения

	6.1 
	Срок гарантийного обслуживания с момента отгрузки устройства, месяцев, не менее
	48
	

	6.2 
	Ремонт устройства в период гарантийной эксплуатации должен производится компанией-производителем бесплатно
	Да
	

	6.3 
	Наличие бесплатного круглосуточного номера технической поддержки
	Да
	

	6.4 
	Средний срок службы, лет
	20
	

	6.5 
	Средняя наработка на отказ, час
	250 000
	

	6.6 
	Межповерочный интервал, лет
	8
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