Приложение

Технические требования для включения в задание на проектирование ИРИС-МИ-120

| № п.п. | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры |  |  |
|  | Количество аналоговых входов: -Токовые входы, шт -Входы по напряжению, шт | 3 3 |  |
|  | Номинальный переменный ток Iном, (программный выбор), А | 1/5 (программный выбор) |  |
|  | Диапазон измерений токов, А: -1 А -5 А | 0,01 - 2,1 0,05 - 10,5 |  |
|  | Термическая стойкость всех цепей тока защиты, не более, А: - длительно - в течение 10 с - в течение 1 с | 30 100 200 |  |
|  | Потребляемая мощность цепей переменного тока, ВА на вход | не более 0,01 |  |
|  | Номинальное напряжение Uлном, В | 100 / 400 (программный выбор) |  |
|  | Нормируемый диапазон измерений напряжения, В | 5-600 |  |
|  | Предел контролируемых значений линейных напряжений, В | 1000 |  |
|  | Допустимое напряжение, В -длительно -в течении 1 с | 625 2000 |  |
|  | Измерение частоты, Гц | 45..65 |  |
|  | Дискретные входы базового блока, шт | 1 |  |
|  | Дискретный выходы базового блока, шт | 1 |  |
|  | Дискретные входы дополнительных модулей (рюкзаков), шт | до 14 |  |
|  | Дискретные выходы дополнительных модулей (рюкзаков), шт | до 3 |  |
|  | Диапазон коммутируемых напряжений переменного и постоянного тока, В | 10-265 |  |
|  | Коммутируемый переменный ток (действие замыкание/размыкание), А, не более | 8 |  |
|  | Коммутируемый постоянный ток (действие на размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,02 с, А, не более | 0,3 |  |
|  | Коммутируемый постоянный ток (действие на замыкание), А, не более | 8 |  |
|  | Количество программируемых аналоговых выходов 0…20 мА дополнительных модулей (рюкзаков), шт | до 3 |  |
|  | Напряжение оперативного питания прибора должно удовлетворять следующим параметрам: |  |  |
|  | Номинальное напряжение оперативного тока (переменного, постоянного, выпрямленного) Uпит, В | 220 / 24 |  |
|  | Род тока | постоянный, переменный, выпрямленный |  |
|  | Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с номинальной частотой 50(60) Гц при Uпит = 220 В | 80 - 264 |  |
|  | Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В при Uпит = 220 В | 115 - 370 |  |
|  | Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В при Uпит = 110 В | 85 - 150 |  |
|  | Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с номинальной частотой 50(60) Гц при Uпит = 110 В | 70 - 150 |  |
|  | Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В при Uпит = 24 В | 12 - 36 |  |
|  | Мощность потребления от цепи питания, без модулей, Вт, не более | 4,5 |  |
|  | Мощность потребления от цепи питания, максимальная комплектация модулей, Вт, не более | 25 |  |
|  | Функционал базового блока: |  |  |
|  | Класс точности | 0,2 |  |
|  | Наличие RS-485, шт | 1 |  |
|  | Наличие Bluetooth 4.2, шт | 1 |  |
|  | Протоколы связи | Modbus-RTU, МЭК 60870-5-101-2006, Modbus-TCP, МЭК 60870-5-104-2004, МЭК 61850-8-1 MMS |  |
|  | Протоколы резервирования для 2 Ethernett | RSTP, PRP, HSR |  |
|  | Функция осциллографирования | да |  |
|  | Формат осциллограмм | Comtrade 2013 |  |
|  | Программируемые пользовательские экраны | есть |  |
|  | Конфигурирование через мобильное ПО | да |  |
|  | Поддержка дополнительных модулей (рюкзаков) | да |  |
|  | Журнал технического учета электроэнергии | есть |  |
|  | Регистрация максимальных значений | есть |  |
|  | Конструктивное исполнение |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более ШхВхГ | 120х120х75 |  |
|  | Масса основного блока, кг, не более | 0,5 |  |
|  | Степень защиты лицевой панели в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже | IP56 |  |
|  | Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254- 2015 / IEC 529-89, не ниже | IP40 |  |
|  | Климатические условия |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, С | -40..+75 |  |
|  | Влажность при +25 0С, %, не более | 98 |  |
|  | Атмосферное давление, мм. рт. ст. | 550 – 800 |  |
|  | Высота над уровнем моря, м, не более | 2000 |  |
|  | Срок службы и хранения |  |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания с момента отгрузки устройства, месяцев, не менее | 48 |  |
|  | Ремонт устройства в период гарантийной эксплуатации должен производится компанией-производителем бесплатно | Да |  |
|  | Наличие бесплатного круглосуточного номера технической поддержки | Да |  |
|  | Средний срок службы, лет | 20 |  |
|  | Средняя наработка на отказ, час | 250 000 |  |
|  | Межповерочный интервал, лет | 8 |  |