Приложение

Система оперативного постоянного тока (СОПТ),

предназначенная для обеспечения питания электроприемников постоянного тока

Комплекс поэлементной диагностики аккумуляторной батареи:

| № | Технические параметры | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение контролируемой АБ, В | 220 |
|  | Номинальное напряжение контролируемых аккумуляторов, В | 12 |
|  | Количество контролируемых аккумуляторов, шт | 17 … 20 |
|  | Измерение параметров каждого аккумулятора: - напряжение - температура | да да |
|  | Измерение параметров АБ: - напряжение - ток - пульсации напряжения - пульсации тока | да да да да |
|  | Связь с датчиками аккумуляторов | Беспроводная |
|  | Возможность питания датчиков от аккумуляторов | да |
|  | Встроенный осциллограф | да |
|  | Функции мониторинга и диагностики АБ: - глубокий разряд - перенапряжение - повышенные пульсации - отсутствие термокомпенсации - высокий ток заряда - повышенные пульсации тока АБ | да да да да да да |
|  | Функции мониторинга аккумуляторов: - ускоренный износ - тепловой разгон | да да |
|  | Накопление статистики эксплуатации аккумуляторов по напряжению и температуре | да |