Приложение

Технические требования для включения в задание на проектирование

| № | Параметр | Требуемое значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, ШхВхГ, не более | 103 х 184 х 157 |  |
|  | Степень защиты корпуса, не хуже | IP40 |  |
|  | Степень защиты соединителей, не хуже | IP20 |  |
|  | Диапазон рабочих температур, не хуже | - 40 … + 55° С |  |
|  | Средний срок службы, лет, не менее | 25 |  |
|  | Номинальное напряжение оперативного питания, В, постоянное/переменное/выпрямленное | 220 / 110 | 24 |
|  | Рабочий диапазон питания переменным напряжением, В, не менее | 65 - 265 | - |
|  | Рабочий диапазон питания постоянным напряжением, В, не менее | 85 - 370 | 10 - 36 |
|  | Время готовности после подачи питания, мин, не более | 3 |  |
|  | Устойчивость к перерывам питания, с, не менее | 4 |  |
| - Интерфейсы RS-485 |  |  |  |
|  | Количество интерфейсов | 6 |  |
|  | Режим работы | master/slave |  |
|  | Поддерживаемые протоколы обмена информацией в режиме master | Modbus-RTU ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 |  |
|  | Максимальное количество опрашиваемых устройств в режиме master | 600 |  |
|  | Поддерживаемые протоколы обмена информацией в режиме slave | Modbus-RTU ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 |  |
|  | Максимальное количество одновременно работающих портов в режиме slave В том числе по протоколам: - Modbus-RTU - ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 | 4 2 2 |  |
| - Интерфейсы Ethernet |  |  |  |
|  | Количество интерфейсов | 4 |  |
|  | Режим работы интерфейсов ETH | Два независимых порта/ два порта с резервированием RSTP/ два порта с резервированием PRP1/ два порта с резервированием HSR1 |  |
|  | Режим работы интерфейсов SFP | Два независимых порта/ два порта с резервированием RSTP1/ два порта с резервированием PRP1 |  |
|  | Поддерживаемые протоколы обмена информацией | Modbus-TCP ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 IEC 61850 MMS, GOOSE |  |
|  | Поддерживаемые протоколы синхронизации времени | SNTP |  |
|  | Максимальное количество клиентов | 16 |  |
|  | Максимальное количество одновременно подключенных клиентов В том числе по протоколам: - Modbus-TCP - ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 - IEC 61850 - SNTP | 16 16 2 1 1 |  |
| - Интерфейс IRIG-B/PPS |  |  |  |
|  | Прием сигналов | IRIG-B или PPS |  |
|  | Уровень сигнала | TTL Логический уровень 0 - 0 В Логический уровень 1 - 5 В |  |
|  | Тип разъема | SMA |  |
|  | Поддерживаемые форматы IRIG-B | B000 – B007 |  |
| - Модуль SIM |  |  |  |
|  | Поддерживаемые тип SIM-карты | mini (2FF) |  |
|  | Поддерживаемые стандарты мобильной связи | 3G / 4G |  |
|  | Тип разъема для подключения внешней антенны | SMA (female) |  |

Программный выбор.